## Informe
Ambiente | Área (m²) | Perímetro (m) | Material tabique | Material forrado interior | Detalle iluminación | Potencia iluminación (W) | N_conmutadas_924 (u) | L_viajeros_924 (m) | L_retorno_lampara (m) | L_fase_caja_primer_int (m) | L_troncal_primera_oct_924 (m) | L_caja_int_fase_ida (m) | L_troncal_oct1 (m) | L_oct1_oct2 (m) | Grupos_interruptor_ilum | Detalle enchufes comunes | Potencia enchufes (W) | Componentes especiales | Potencia comp. especiales (W) | Total por ambiente (W) | Cantidad luminarias (u) | Cantidad enchufes (u) | Cantidad módulos enchufe (u) | Cantidad comp. especiales (u) | Enchufes simples 10A (u) | Enchufes dobles 10A (u) | Enchufes triples 10A (u) | Enchufes simples 10/16A (u) | Enchufes dobles 10/16A (u) | Enchufes triples 10/16A (u)
living | 25.59 | 20.34 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1747 | 1.2324 | 1.6819 | [{'tipo': '9/32', 'n_lum': 3, 'L_ida': 2.1747, 'L_tr_oct1': 1.2324, 'L_o1_o2': 1.6819}] | Enchufe 1 (250.0W) Enchufe 2 (250.0W) Enchufe 3 (250.0W) | 750 | Ninguno | 0 | 804 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
comedor | 15.22 | 22.04 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7478 | 1.3791 | 0 | [{'tipo': '9/15', 'n_lum': 2, 'L_ida': 0.7478, 'L_tr_oct1': 1.3791, 'L_o1_o2': 0.0}] | Enchufe 1 (250.0W) Enchufe 2 (250.0W) Enchufe 3 (250.0W) | 750 | aire acondicionado (1648.6W) | 1648.6 | 2434.6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
cocina | 15.68 | 16.8 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5697 | 1.0222 | 0 | [{'tipo': '9/15', 'n_lum': 2, 'L_ida': 0.5697, 'L_tr_oct1': 1.0222, 'L_o1_o2': 0.0}] | Enchufe 1 (250.0W) Enchufe 2 (250.0W) Enchufe 3 (250.0W) | 750 | horno electrico (2500.0W) | 2500 | 3286 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
dormitorio 1 | 11.02 | 13.4 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 0.8011 | 0 | [{'tipo': '9/15', 'n_lum': 2, 'L_ida': 3.2966, 'L_tr_oct1': 0.8011, 'L_o1_o2': 0.0}] | Enchufe 1 (250.0W) Enchufe 2 (250.0W) | 500 | Ninguno | 0 | 536 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
pasillo | 4.15 | 11.66 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo embutido 9 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo embutido 9 W luz cálida/fría/neutro | 18 | 2 | 4.6058 | 0.7506 | 0.7517 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | [] | Ninguno | 0 | Ninguno | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
baño 1 | 6.84 | 11.2 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7397 | 0 | 0 | [{'tipo': '9/12', 'n_lum': 1, 'L_ida': 0.7397, 'L_tr_oct1': 0.0, 'L_o1_o2': 0.0}] | Enchufe 1 (250.0W) | 250 | lavadora (2200.0W) | 2200 | 2468 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
dormitorio 2 | 10.64 | 13.2 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8717 | 1.4258 | 0 | [{'tipo': '9/15', 'n_lum': 2, 'L_ida': 1.8717, 'L_tr_oct1': 1.4258, 'L_o1_o2': 0.0}] | Enchufe 1 (250.0W) Enchufe 2 (250.0W) | 500 | Ninguno | 0 | 536 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
dormitorio 3 | 15.26 | 15.98 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7139 | 1.1997 | 0 | [{'tipo': '9/15', 'n_lum': 2, 'L_ida': 0.7139, 'L_tr_oct1': 1.1997, 'L_o1_o2': 0.0}] | Enchufe 1 (250.0W) Enchufe 2 (250.0W) Enchufe 3 (250.0W) | 750 | Ninguno | 0 | 786 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
walk in closet | 6.18 | 10.24 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo embutido 9 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo embutido 9 W luz cálida/fría/neutro Foco panel LED cuadrado/redondo embutido 9 W luz cálida/fría/neutro | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 0.4892 | 0.8671 | [{'tipo': '9/32', 'n_lum': 3, 'L_ida': 0.1907, 'L_tr_oct1': 0.4892, 'L_o1_o2': 0.8671}] | Enchufe 1 (250.0W) | 250 | Ninguno | 0 | 277 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
baño 2 | 3.9 | 7.9 | metalcon | madera | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3435 | 0 | 0 | [{'tipo': '9/12', 'n_lum': 1, 'L_ida': 0.3435, 'L_tr_oct1': 0.0, 'L_o1_o2': 0.0}] | Enchufe 1 (250.0W) | 250 | Ninguno | 0 | 268 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Parámetro | Valor |  | CUADRO CÁLCULO PROTECCIÓN GENERAL | [6 empty] | FÓRMULAS UTILIZADAS EN LOS CÁLCULOS
Zona | humeda |  | Tablero | KW | In [A] | f/d | KW | In [A] |  | Parámetro / Etapa | Fórmula | Notas
Tipo de canalización | embutida |  | T.D.A PRIMEROS 3KW | 3 | 13.64 | 1 | 3 | 13.64 |  | CORRIENTE DE CIRCUITO | I = P / (V · fp) | I: corriente [A] ¦ P: potencia [W] ¦ V: tensión nominal [V] ¦ fp: factor de potencia (1.0 para cargas resistivas)
Protección de empalme (A) (calculada) | 40 |  | T.D.A RESTO 6.765 KW | 6.765 | 30.75 | 0.35 | 2.368 | 10.76 |  | TERMOMAGNÉTICO CIRCUITO | In_TM ≥ I_circ | In_TM: calibre termomagnético [A] ¦ I_circ: corriente de circuito [A] ¦ Calibres: 6, 10, 16 A (ilum.) / 10, 16 A (ench.) ¦ RIC 5, Tabla 5.1
Tensión nominal (V) | 220 |  | aire acondicionado | 1.638 | 11.5 | 1 | 1.638 | 11.5 |  | TERMOMAGNÉTICO ESPECIAL | In_TM ≥ 1.10 × I_circ (mín. 16 A) | In_TM: calibre termomagnético [A] ¦ I_circ: corriente de circuito [A] ¦ 10% de reserva ¦ Mínimo 16 A para agua caliente y climatización
Factor de potencia | 1 |  | TOTAL | 11.403 | 55.9 |  | 7.006 | 35.9 |  | SECCIÓN MÍNIMA POR ΔV | Smin = (2 · L · I · ρ) / ΔVmax | Smin: sección mínima [mm²] ¦ L: longitud tramo [m] ¦ I: corriente [A] ¦ ρ = 0.0179 Ω·mm²/m (Cu) ¦ ΔVmax = V × 3% [V] ¦ Mínimo: 1.5 mm² (ilum.) / 2.5 mm² (ench.)
Temperatura ambiente | 30 | [8 empty] | CAÍDA DE TENSIÓN | ΔV% = (2 · ρ · L · I) / (S · V) × 100 | ΔV%: caída de tensión [%] ¦ ρ = 0.0179 Ω·mm²/m (Cu) ¦ L: longitud tramo [m] ¦ I: corriente [A] ¦ S: sección conductor [mm²] ¦ V: tensión nominal [V] ¦ Límite: ≤ 3%
Potencia total estimada (W) | 13051.6 | [8 empty] | AMPACIDAD CONDUCTOR | Iz ≥ I_circ y Iz ≥ In_TM | Iz: ampacidad corregida [A] ¦ Iz = Iz_tabla × ft ¦ Iz_tabla: ampacidad tabulada [A] ¦ ft: factor corrección temperatura [-] ¦ I_circ: corriente circuito [A] ¦ In_TM: calibre TM [A] ¦ RIC 5, Tabla 5.4
PUESTA A TIERRA (RIC 6, Tabla 6.4) | [9 empty] | FACTOR DE DEMANDA | Pd = P₁ × 1.0 + P₂ × 0.35 | Pd: potencia de demanda [W] ¦ P₁ = min(Ptotal, 3000) [W]: primeros 3 kW al 100% ¦ P₂ = max(Ptotal − 3000, 0) [W]: resto al 35% ¦ RIC 3, Art. 6.1, 6.2, 6.3
Largo barra copperweld (m) | 3 | [8 empty] | CORRIENTE EMPALME | I_emp = Pd / (V × fp) | I_emp: corriente de empalme [A] ¦ Pd: potencia de demanda [W] ¦ V: tensión nominal [V] ¦ fp: factor de potencia [-] ¦ In normalizado: 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A
PT N°1 (empalme - camarilla N°1) | [9 empty] | ALIMENTADOR (Smin) | Smin = (2 · L · I_dem · fp · ρ) / ΔVmax | Smin: sección mínima [mm²] ¦ L: longitud alimentador [m] ¦ I_dem: corriente de demanda [A] ¦ fp: factor de potencia [-] ¦ ρ = 0.0179 Ω·mm²/m ¦ ΔVmax = V × 3% [V] ¦ Cumple: Iz≥I_dem, Iz≥I_emp y ΔV≤3% ¦ Mínimo 4 mm²
Resistividad terreno PT1 (Ohm·m) | 50 Ohm·m - Fértil/húmedo | [8 empty] | ACOMETIDA (Smin) | Smin = (2 · L · I_emp · fp · ρ) / ΔVmax | Smin: sección mínima [mm²] ¦ L: longitud acometida [m] ¦ I_emp: corriente de empalme [A] ¦ fp: factor de potencia [-] ¦ ρ = 0.0179 Ω·mm²/m ¦ ΔVmax = V × 3% [V] ¦ Método E (aéreo) o D1 (subterráneo) ¦ Mínimo 4 mm²
R por barra PT1 (Ohm) | 16.67 | [8 empty] | PUESTA A TIERRA (RIC 6)
N° barras PT1 | 1 | [8 empty] | RESIST. UNA PICA VERTICAL | R₁ = ρ / L | R₁: resistencia una barra [Ohm] ¦ ρ: resistividad del terreno [Ohm·m] ¦ L: largo de la barra [m] ¦ RIC 6, Tabla 6.4
R final PT1 (Ohm) | 16.67 ≤ 20 Ohm cumple | [8 empty] | N° BARRAS NECESARIAS | N = ⌈R₁ / 20⌉ (mín. 1) | N: número de barras [-] ¦ R₁: resistencia una barra [Ohm] ¦ 20: resistencia máxima permitida [Ohm] ¦ Barras en paralelo ¦ RIC 6, punto 6.1
PT N°2 (tablero - camarilla N°2) | [9 empty] | RESIST. FINAL (N barras) | R_final = R₁ / N | R_final: resistencia sistema [Ohm] ¦ R₁: resistencia una barra [Ohm] ¦ N: número de barras [-] ¦ Separación mínima entre barras = 2 × L ¦ RIC 6, punto 8.3.2
Resistividad terreno PT2 (Ohm·m) | 50 Ohm·m - Fértil/húmedo | [8 empty] | CONDUCTOR DESNUDO (unión barras) | L_desnudo = (N − 1) × (2 · L_barra) | L_desnudo: longitud conductor desnudo [m] ¦ N: número de barras [-] ¦ L_barra: largo de cada barra [m] ¦ Material: Cu desnudo 16 mm² ¦ RIC 6
R por barra PT2 (Ohm) | 16.67
N° barras PT2 | 1
R final PT2 (Ohm) | 16.67 ≤ 20 Ohm cumple
Circuito | Longitud (m) | Potencia estimada (W) | Detalle asignación | Corriente estimada (A) | Disyuntor termomagnético | Interruptor diferencial | Interruptor general omnipolar | Conductor | Caída de tensión (%) | Canalización
iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) | 39.9142 | 162 | living: 3 lum (54W), comedor: 2 lum (36W), cocina: 2 lum (36W), dormitorio 1: 2 lum (36W) | 0.74 | 1x6A / 6kA / Curva B | 2X40 30mA / Tipo A | 2x40A / 10kA / Curva C | THWN-2 1.5 mm² | 0.32043 | Embutida (PVC conduit 20mm)
enchufes 2 (cocina) | 25.4689 | 750 | cocina: 3 ench (750W) | 3.41 | 1x16A / 6kA / Curva C |  |  | THWN-2 2.5 mm² | 0.56531 | Embutida (PVC conduit 20mm)
horno electrico (cocina) | 15.0533 | 2500 | cocina: horno electrico (2500W) | 11.36 | 1x16A / 6kA / Curva C |  |  | THWN-2 2.5 mm² | 1.1131 | Embutida (PVC conduit 20mm)
enchufes 3 (baño 1, baño 2) | 29.7779 | 500 | baño 2: 1 ench (250W), baño 1: 1 ench (250W) | 2.27 | 1x16A / 6kA / Curva C | 2X40 30mA / Tipo A |  | THWN-2 2.5 mm² | 0.43999 | Embutida (PVC conduit 20mm)
lavadora (baño 1) | 14.0133 | 2200 | baño 1: lavadora (2200W) | 10 | 1x16A / 6kA / Curva C |  |  | THWN-2 2.5 mm² | 0.91214 | Embutida (PVC conduit 20mm)
iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | 40.2752 | 153 | pasillo: 2 lum (18W), baño 1: 1 lum (18W), dormitorio 2: 2 lum (36W), dormitorio 3: 2 lum (36W), walk in closet: 3 lum (27W), baño 2: 1 lum (18W) | 0.7 | 1x6A / 6kA / Curva B |  |  | THWN-2 1.5 mm² | 0.30585 | Embutida (PVC conduit 20mm)
enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) | 28.3665 | 1000 | walk in closet: 1 ench (250W), dormitorio 3: 3 ench (750W) | 4.55 | 1x10A / 6kA / Curva C | 2X40 30mA / Tipo A |  | THWN-2 2.5 mm² | 0.84011 | Embutida (PVC conduit 20mm)
enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) | 26.6864 | 1000 | dormitorio 1: 2 ench (500W), dormitorio 2: 2 ench (500W) | 4.55 | 1x10A / 6kA / Curva C |  |  | THWN-2 2.5 mm² | 0.79035 | Embutida (PVC conduit 20mm)
enchufes 1 (comedor, living) | 13.5715 | 1500 | living: 3 ench (750W), comedor: 3 ench (750W) | 6.82 | 1x10A / 6kA / Curva C |  |  | THWN-2 2.5 mm² | 0.60247 | Embutida (PVC conduit 20mm)
aire acondicionado (comedor) | 7.387 | 1638 | comedor: climatización ON/OFF (11.5A nominal ¦ LRA estimado (compresor rotativo, factor 5.5×): 42.9 A) | 11.5 | 1x16A / 6kA / Curva C | 2X40 30mA / Tipo A |  | THWN-2 2.5 mm² | 0.55295 | Embutida (PVC conduit 20mm)
Empalme | Tarifa | Pot. Nominal (kW) | Acometida | Longitud (m) | Disyuntor termomagnético | Caída de tensión | Canalización
A-9 | BT-1 | 8 | Concéntrico Cu 2x 6 mm² | 25.00 | 1x40A / 6kA / Curva D | 2.71% | -
Alimentador | Tipo de alimentador | Canalización | Longitud (m) | Caída de tensión
RV-K Cu 3x6 mm² | en ducto (Método B1) | Ø PVC Conduit 32 mm | 12.00 | 1.17%
VERIFICACIÓN CAÍDA DE TENSIÓN TOTAL
Circuito | ΔV circuito (%) | ΔV alimentador (%) | ΔV total (%) | ¿Cumple ≤ 5%?
iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) | 0.32% | 1.17% | 1.49% | cumple
enchufes 2 (cocina) | 0.57% | 1.17% | 1.73% | cumple
horno electrico (cocina) | 1.11% | 1.17% | 2.28% | cumple
enchufes 3 (baño 1, baño 2) | 0.44% | 1.17% | 1.61% | cumple
lavadora (baño 1) | 0.91% | 1.17% | 2.08% | cumple
iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | 0.31% | 1.17% | 1.47% | cumple
enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) | 0.84% | 1.17% | 2.01% | cumple
enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) | 0.79% | 1.17% | 1.96% | cumple
enchufes 1 (comedor, living) | 0.60% | 1.17% | 1.77% | cumple
aire acondicionado (comedor) | 0.55% | 1.17% | 1.72% | cumple

## Materiales
CUBICACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES EN CASAS PREFABRICADAS
Ítem | Descripción técnica | Marcas sugeridas | Sello SEC | Norma / RIC | Circuito | Unidad | K | Longitud (m) / Unidad | Cantidad
1 | Unidad de medida monofásica 220V 50Hz 50A (medidor) | Lexo, Metertek, DRL | SEC | Ver normativa | Empalme | u | 1 | 1 unid | 1
2 | Caja de empalme metálica para medidor monofásico 405x200x137 mm IP54 | Metertek, Saime, Stanford | SEC | Ver normativa | Empalme | u | 1 | 1 unid | 1
3 | Disyuntor termomagnético 1x40A / 6kA / Curva D | Saime, Legrand, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | Empalme | u | 1 | 1 unid | 1
4 | Cable Concéntrico Cu 2x 6 mm² | Madeco, Covisa, Elexor | SEC | Ver normativa | Acometida | m | 1 | 25 m | 25
5 | Tubo conduit galvanizado 25mm, 3mts | Lexo, Ekoline, Rhona | SEC | Ver normativa | Acometida / Puesta a tierra | u | 1 | 7.0 m | 3
6 | Cabeza de servicio 3/4" | Ekoline, Elexor, Rhona | SEC | Ver normativa | Acometida | u | 1 | 1 unid | 1
7 | Cáncamo abierto de acero galvanizado 7,8 x 110 mm | Mamut, Fixser, Rhona | - | - | Acometida | u | 1 | 1 unid | 1
8 | Granpa de retención tipo cuña 2,5-25mm2 (6-10mm) | Elexor, Tecnored, Standford | - | - | Acometida | u | 1 | 1 unid | 1
9 | Conector HUB 25mm de acero galvanizado | Bekam, Enelux, Ekoline | SEC | Ver normativa | Acometida, puesta a tierra 1, puesta a tierra 2 | u | 1 | 5 unid | 5
10 | Terminal PVC conduit con 2 tuercas 32 mm | Hoffens, Halux, Revi | SEC | Ver normativa | Alimentador en caja empalme, entrada y salida de caja metálica, entrada al TDA | u | 1 | 4 unid | 4
11 | Conductor THWN-2 6mm2 blanco | Madeco, Covisa, Nexans | SEC | Ver normativa | Puesta a tierra N°1 (empalme - camarilla N°1) | m | 1 | 4 m | 4
12 | Conductor THWN-2 6mm2 verde | Madeco, Covisa, Nexans | SEC | Ver normativa | Puesta a tierra N°1 (empalme - camarilla N°1) | m | 1 | 4 m | 4
13 | Barra copperweld 5/8 3mts + conector de bronce | Ekoline, Generico, Indutref | - | Ver normativa | Puesta a tierra N°1 (empalme - camarilla N°1) | u | 1 | 1 unid | 1
14 | Barra copperweld 5/8 3mts + conector de bronce | Ekoline, Generico, Indutref | - | Ver normativa | Puesta a tierra N°2 (TDA - camarilla N°2) | u | 1 | 1 unid | 1
15 | Camarilla de registro con tapa PVC naranjo 160 x 25mm | Generico, DTK, Tigre | - | Ver normativa | Puesta a tierra N°1 y N°2 (empalme - camarilla N°1 / TDA - camarilla N°2) | u | 1 | 2 unid | 2
16 | Abrazadera tipo caddy 25mm | Lexo, Rhona, Ekoline | SEC | Ver normativa | Puesta a tierra 1 y 2, acometida | u | 1 | 9 unid | 9
17 | Sellador de roscas con teflón 50ml | Dura, Permatex, Topex | SEC | Ver normativa | Conectores Hub(cajas metálicas empalme y derivación) | u | 1 | 1 unid | 1
18 | Terminal ferrul color amarillo 6mm (acometida) | Generico, Soliot, Lexo | SEC | Ver normativa | Acometida (Fase y Neutro) | u | 1 | 2 unid | 2
19 | Terminal ferrul color amarillo 6mm (alimentador) | Generico, Soliot, Lexo | SEC | Ver normativa | Alimentador (Salida de medidor fase, entrada y salida termomagnético empalme) | u | 1 | 3 unid | 3
20 | Terminal ferrul doble color amarillo 6mm (alimentador) | Generico, Soliot, Lexo | SEC | Ver normativa | Salida de medidor (Neutro del alimentador y neutro aterrizado) | u | 1 | 1 unid | 1
21 | Terminal de compresión tipo ojo 6mm | Generico, Soliot, Sofamel | SEC | Ver normativa | Tramos metálicos (caja metálica empalme, caja de derivación, acometida, puesta a tierra 1 y 2) | u | 1 | 2 unid | 2
22 | Alimentador RV-K Cu 3x6.0mm2 | Nexans, Cocesa, Madeco | SEC | Ver normativa | Alimentador | m | 1 | 12 m | 12
23 | Conduit de PVC de 32mm, 3mts | Hoffens, Halux, Revi | SEC | Ver normativa | Alimentador | u | 1 | 12 m | 4
24 | Abrazadera conduit de PVC 32mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | Alimentador | u | 1 | 8 unid | 8
25 | Caja de derivación metálica pregalvanizada 100x65x65mm con tapa | Ectray, Generico, Standford | SEC | Ver normativa | Empalme | u | 1 | 1 unid | 1
26 | Tornillo autoperforante punta broca 8 x 1/2" cabeza lenteja + golilla (conexión tierra caja metálica) | Fixser; Mamut; Fischer | - | Ver normativa | Empalme (caja de empalme + caja(s) de derivación) | u | 1 | 2 unid | 2
27 | Tirafondo hexagonal 1/4" x 1 1/2" + golilla 1/4" | Mamut, Fixser, Fischer | - | - | Caja metálica del empalme | u | 1 | 6 unid | 6
28 | Tornillo 8x1" cabeza lenteja punta fina | Fixser, Mamut, Fischer | - | - | Abrazaderas caddy, caja(s) de derivación metálica y abrazaderas PVC | u | 1 | 29 unid | 29
29 | Conductor THWN-2 6mm2 verde | Madeco, Covisa, Nexans | SEC | Ver normativa | Puesta a tierra N°2 (Tda - Camarilla N°2) | m | 1 | 4 m | 4
30 | Portafusible de loza con fusibles cartucho 60A | Lexo, Fujian, Kersting | SEC | Ver normativa | Empalme | u | 1 | 1 unid | 1
31 | Interruptor general omnipolar 2x40A / 10kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 1 unid | 1
32 | Supresor de transiente Tipo 2 (Clase II), 2P 230 V 20kA, Up ≤ 2.5kV | Schneider Electric, Legrand, ABB | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 1 unid | 1
33 | Protector sobrevoltaje y corriente ajustable 63A 220V | CNC, TOMZN, Sinotimer | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 1 unid | 1
34 | Interruptor diferencial 2X40 30mA Tipo A | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) enchufes 2 (cocina) horno electrico (cocina) | u | 1 | 1 unid | 1
35 | Interruptor diferencial 2X40 30mA Tipo A | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | enchufes 3 (baño 1, baño 2) lavadora (baño 1) iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 1 unid | 1
36 | Interruptor diferencial 2X40 30mA Tipo A | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) enchufes 1 (comedor, living) | u | 1 | 1 unid | 1
37 | Interruptor diferencial 2X40 30mA Tipo A | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 1 unid | 1
38 | Disyuntor termomagnético 1x6A / 6kA / Curva B | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) | u | 1 | 1 unid | 1
39 | Disyuntor termomagnético 1x16A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) | u | 1 | 1 unid | 1
40 | Disyuntor termomagnético 1x16A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | horno electrico (cocina) | u | 1 | 1 unid | 1
41 | Disyuntor termomagnético 1x16A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | enchufes 3 (baño 1, baño 2) | u | 1 | 1 unid | 1
42 | Disyuntor termomagnético 1x16A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | lavadora (baño 1) | u | 1 | 1 unid | 1
43 | Disyuntor termomagnético 1x6A / 6kA / Curva B | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 1 unid | 1
44 | Disyuntor termomagnético 1x10A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) | u | 1 | 1 unid | 1
45 | Disyuntor termomagnético 1x10A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) | u | 1 | 1 unid | 1
46 | Disyuntor termomagnético 1x10A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | enchufes 1 (comedor, living) | u | 1 | 1 unid | 1
47 | Disyuntor termomagnético 1x16A / 6kA / Curva C | Legrand, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 1 unid | 1
48 | Conductor flexible libre de halógenos THWN-2 1,5mm² | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | Tablero: Portafusible, Luz piloto | m | 1.1 | Rojo: 3 = 3m Blanco: 3 = 3m Verde: 2 = 2m | 8.8
49 | Conductor flexible libre de halógenos THWN-2 2,5mm² | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | Tablero: Cableado interior de tablero | m | 1.1 | Rojo: 8 = 8m Blanco: 8 = 8m Verde: 8 = 8m | 26.4
50 | Conductor flexible libre de halógenos THWN-2 10,0mm² | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | Tablero: Barras repartidoras, Interruptor general, SPD, Interruptores diferenciales | m | 1.1 | Rojo: 15,2 = 16m Blanco: 15,2 = 16m Verde: 1 = 1m | 34.54
51 | Bornera de conexión 10,0mm² | Lexo, DTK, Cabur | SEC | Ver normativa | Neutro diferencial (1 por circuito): aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 1 unid | 1
52 | Bornera de conexión 1,5mm² | Lexo, DTK, Cabur | SEC | Ver normativa | Organización salida circuitos (>8 circuitos): iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1), iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 2 unid | 2
53 | Bornera de conexión 2,5mm² | Lexo, DTK, Cabur | SEC | Ver normativa | Organización salida circuitos (>8 circuitos): enchufes 2 (cocina), horno electrico (cocina), enchufes 3 (baño 1, baño 2), lavadora (baño 1), enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet), enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2), enchufes 1 (comedor, living), aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 7 unid | 8
54 | Terminal ferrul color rojo 1,5mm² | Lexo, Soliot, Genérico | SEC | Ver normativa | Luz piloto + portafusible (6u) iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) - salida TM a entrada bornera (2u) iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) - salida bornera al circuito (3u) iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) - salida TM a entrada bornera (2u) iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) - salida bornera al circuito (3u) Interruptores living (8u) Interruptores comedor (5u) Interruptores cocina (5u) Interruptores dormitorio 1 (5u) Interruptores pasillo (6u) Interruptores baño 1 (2u) Interruptores dormitorio 2 (5u) Interruptores dormitorio 3 (5u) Interruptores walk in closet (8u) Interruptores baño 2 (2u) | u | 1 | 67 unid | 67
55 | Terminal ferrul color azul 2,5mm² | Lexo, Soliot, Genérico | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) - salida TM a entrada bornera (2u) enchufes 2 (cocina) - salida bornera al circuito (3u) horno electrico (cocina) - salida TM a entrada bornera (2u) horno electrico (cocina) - salida bornera al circuito (3u) enchufes 3 (baño 1, baño 2) - salida TM a entrada bornera (2u) enchufes 3 (baño 1, baño 2) - salida bornera al circuito (3u) lavadora (baño 1) - salida TM a entrada bornera (2u) lavadora (baño 1) - salida bornera al circuito (3u) enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) - salida TM a entrada bornera (2u) enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) - salida bornera al circuito (3u) enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) - salida TM a entrada bornera (2u) enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) - salida bornera al circuito (3u) enchufes 1 (comedor, living) - salida TM a entrada bornera (2u) enchufes 1 (comedor, living) - salida bornera al circuito (3u) aire acondicionado (comedor) - salida TM a entrada bornera organización (fase) (2u) aire acondicionado (comedor) - salida al circuito (fase+neutro+tierra, cada una desde su propia bornera) (3u) enchufes 2 (cocina) - enchufes (3) (9u) enchufes 3 (baño 1, baño 2) - enchufes (2) (6u) enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) - enchufes (4) (12u) enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) - enchufes (4) (12u) enchufes 1 (comedor, living) - enchufes (6) (18u) aire acondicionado (comedor) - enchufe climatización F/N/T (3u) horno electrico (cocina) - enchufe equipo F/N/PE (3u) lavadora (baño 1) - enchufe equipo F/N/PE (3u) | u | 1 | 106 unid | 106
56 | Terminal ferrul color amarillo 6,0mm² | Lexo, Soliot, Genérico | SEC | Ver normativa | Alimentador F/N a barra principal (2u) Alimentador PE a barra tierra (1u) Barra verde PE tablero (1u) | u | 1 | 4 unid | 4
57 | Terminal ferrul color rojo 10,0mm² | Lexo, Soliot, Genérico | SEC | Ver normativa | Barra principal a omnipolar (4u) Omnipolar salida a barra principal (4u) Barra principal a SPD F/N (4u) SPD a barra PE (2u) Barra principal a protector sobrevoltaje (4u) Protector sobrevoltaje a barra bipolar (4u) Diferencial G0 entrada desde barra bipolar (4u) Diferencial G0 a barra extra (4u) iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) - barra extra a TM (2u) enchufes 2 (cocina) - barra extra a TM (2u) horno electrico (cocina) - barra extra a TM (2u) Diferencial G1 entrada desde barra bipolar (4u) Diferencial G1 a barra extra (4u) enchufes 3 (baño 1, baño 2) - barra extra a TM (2u) lavadora (baño 1) - barra extra a TM (2u) iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) - barra extra a TM (2u) Diferencial G2 entrada desde barra bipolar (4u) Diferencial G2 a barra extra (4u) enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) - barra extra a TM (2u) enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) - barra extra a TM (2u) enchufes 1 (comedor, living) - barra extra a TM (2u) Diferencial G3 entrada desde barra bipolar (4u) aire acondicionado (comedor) - diferencial a TM (2u) aire acondicionado (comedor) - diferencial neutro a bornera (2u) | u | 1 | 72 unid | 72
58 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) | u | 1 | 39.9142m | 14
59 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) | u | 1 | 35 unid | 35
60 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) | u | 1 | 34 unid | 34
61 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) | u | 1 | 25.4689m | 9
62 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) | u | 1 | 23 unid | 23
63 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) | u | 1 | 6 unid | 6
64 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | horno electrico (cocina) | u | 1 | 15.0533m | 6
65 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | horno electrico (cocina) | u | 1 | 15 unid | 15
66 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | horno electrico (cocina) | u | 1 | 1 unid | 2
67 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 3 (baño 1, baño 2) | u | 1 | 29.7779m | 10
68 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 3 (baño 1, baño 2) | u | 1 | 25 unid | 25
69 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | enchufes 3 (baño 1, baño 2) | u | 1 | 4 unid | 4
70 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | lavadora (baño 1) | u | 1 | 14.0133m | 5
71 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | lavadora (baño 1) | u | 1 | 13 unid | 13
72 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | lavadora (baño 1) | u | 1 | 1 unid | 2
73 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 40.2752m | 14
74 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 35 unid | 35
75 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 50 unid | 50
76 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) | u | 1 | 28.3665m | 10
77 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) | u | 1 | 25 unid | 25
78 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) | u | 1 | 10 unid | 10
79 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) | u | 1 | 26.6864m | 9
80 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) | u | 1 | 23 unid | 23
81 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) | u | 1 | 10 unid | 10
82 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 1 (comedor, living) | u | 1 | 13.5715m | 5
83 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | enchufes 1 (comedor, living) | u | 1 | 13 unid | 13
84 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | enchufes 1 (comedor, living) | u | 1 | 14 unid | 14
85 | Canalización embutida PVC conduit 20mm, 3mts | Hoffens, Revi, Halux | SEC | Ver normativa | aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 7.387m | 3
86 | Abrazadera conduit de PVC de 20mm | Hoffens, Tigre, Halux | SEC | Ver normativa | aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 8 unid | 8
87 | Salida de caja conduit de PVC de 20mm | Halux, Hoffens, Tigre | SEC | Ver normativa | aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 2 unid | 2
88 | Conductor THWN-2 1,5 mm² (Rojo = 75 m, Blanco = 42 m, Verde = 42 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) | m | 1.1 | Rojo 67,9656 (x1,10) = 75m / Blanco 37,6254 (x1,10) = 42m / Verde 37,6254 (x1,10) = 42m | 159
89 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 30 m, Blanco = 30 m, Verde = 30 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 26,5189 (x1,10) = 30m | 90
90 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 17 m, Blanco = 17 m, Verde = 17 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | horno electrico (cocina) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 15,2033 (x1,10) = 17m | 51
91 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 34 m, Blanco = 34 m, Verde = 34 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | enchufes 3 (baño 1, baño 2) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 30,0779 (x1,10) = 34m | 102
92 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 16 m, Blanco = 16 m, Verde = 16 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | lavadora (baño 1) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 14,1633 (x1,10) = 16m | 48
93 | Conductor THWN-2 1,5 mm² (Rojo = 70 m, Blanco = 40 m, Verde = 40 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | m | 1.1 | Rojo 62,8160 (x1,10) = 70m / Blanco 36,0076 (x1,10) = 40m / Verde 36,0076 (x1,10) = 40m | 150
94 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 34 m, Blanco = 34 m, Verde = 34 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 30,0165 (x1,10) = 34m | 102
95 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 32 m, Blanco = 32 m, Verde = 32 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 28,3364 (x1,10) = 32m | 96
96 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 18 m, Blanco = 18 m, Verde = 18 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | enchufes 1 (comedor, living) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 16,1215 (x1,10) = 18m | 54
97 | Conductor THWN-2 2,5 mm² (Rojo = 9 m, Blanco = 9 m, Verde = 9 m) | Madeco, Cosesa, Revi | SEC | Ver normativa | aire acondicionado (comedor) | m | 1.1 | Rojo=Blanco=Verde 7,5370 (x1,10) = 9m | 27
98 | Caja de derivación embutida octogonal de PVC 100x41 mm 4" (12 salidas) | Schneider Electric, Bticino, Hoffens | SEC | Ver normativa | Iluminación | u | 1 | 20 unid | 20
99 | Caja de derivación embutida de PVC para tabiques 110x110x67 mm (12 salidas) | Schneider Electric, Bticino, Hoffens | SEC | Ver normativa | Enchufes / Interruptores / Uniones / aire acondicionado / Especiales (horno electrico, lavadora) | u | 1 | 46 unid | 46
100 | Tapa ciega octogonal de PVC 4" (10,2 cm diámetro) | Schneider Electric, Epem, Bticino | SEC | Ver normativa | Iluminación | u | 1 | 20 unid | 20
101 | Tapa ciega de PVC de 110 x 67 mm | Schneider Electric, Lexo, Bticino | SEC | Ver normativa | Uniones / Cajas adicionales entre ambientes | u | 1 | 13 unid | 13
102 | Interruptor 9/12 10A 250V | MEC, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) -> baño 1 (1), iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) -> baño 2 (1) | u | 1 | 2 unid | 2
103 | Interruptor 9/15 10A 250V | MEC, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) -> comedor (1), iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) -> cocina (1), iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) -> dormitorio 1 (1), iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) -> dormitorio 2 (1), iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) -> dormitorio 3 (1) | u | 1 | 5 unid | 5
104 | Interruptor 9/24 (conmutado) 10A 250V | MEC, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) -> pasillo (2) | u | 1 | 2 unid | 2
105 | Interruptor 9/32 10A 250V | MEC, Schneider Electric, Bticino | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) -> living (1), iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) -> walk in closet (1) | u | 1 | 2 unid | 2
106 | Enchufe doble 2P+T 10/16A 250V | Bticino, MEC, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) -> cocina (1) | u | 1 | 1 unid | 1
107 | Enchufe triple 2P+T 10/16A 250V | Bticino, MEC, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | enchufes 2 (cocina) -> cocina (2), enchufes 3 (baño 1, baño 2) -> baño 1 (1), enchufes 3 (baño 1, baño 2) -> baño 2 (1) | u | 1 | 4 unid | 4
108 | Enchufe triple 2P+T 10A 250V | Bticino, MEC, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | enchufes 1 (comedor, living) -> comedor (3), enchufes 1 (comedor, living) -> living (3), enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) -> dormitorio 3 (3), enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) -> walk in closet (1), enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) -> dormitorio 1 (2), enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) -> dormitorio 2 (2) | u | 1 | 14 unid | 14
109 | Enchufe dedicado para aire acondicionado simple 2P+T 10/16A 250V | Bticino, MEC, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | aire acondicionado (comedor) | u | 1 | 1 unid | 1
110 | Enchufe dedicado para horno electrico simple 2P+T 10/16A 250V | Bticino, MEC, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | horno electrico (cocina) -> cocina (1) | u | 1 | 1 unid | 1
111 | Enchufe dedicado para lavadora simple 2P+T 10/16A 250V | Bticino, MEC, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | lavadora (baño 1) -> baño 1 (1) | u | 1 | 1 unid | 1
112 | Conector cónico Amarillo (N° 44) para 2.5mm², 3 cables (P74) | Globaltronic, Lexo, Mec | SEC | Ver normativa | enchufes 1 (comedor, living) (enchufes) enchufes 2 (cocina) (enchufes) enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) (enchufes) enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) (enchufes) | u | 1 | 39 unid | 39
113 | Conector cónico Naranja (N° 33) para 1.5mm², 3 cables (P73) | Globaltronic, Lexo, Mec | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) (iluminación, 3 cables) iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) (iluminación, 3 cables) | u | 1 | 45 unid | 45
114 | Conector cónico Naranja (N° 33) para 1.5mm², 2 cables (P73) | Globaltronic, Lexo, Mec | SEC | Ver normativa | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) (iluminación, 2 cables) iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) (iluminación, 2 cables) | u | 1 | 6 unid | 6
115 | Tubo de estaño 1m / 17gr | Golden, Macrotel, Altronics | - | Ver normativa | Puesta a tierra N°1 y N°2 / iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) / iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 5 unid | 5
116 | Pasta para soldar 50gr | Metalfer, Indepp, MCT | - | Ver normativa | Puesta a tierra N°1 y N°2 / iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) / iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 2 unid | 2
117 | Cinta autofundente de goma 3m | 3M, Lexo, Truper | - | - | iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) / iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) | u | 1 | 4 unid | 4
118 | Cinta aislante PVC 20m | 3M, Lexo, Truper | - | - | enchufes 1 (comedor, living) (enchufes) / enchufes 2 (cocina) (enchufes) / enchufes 4 (dormitorio 3, walk in closet) (enchufes) / enchufes 5 (dormitorio 1, dormitorio 2) (enchufes) / iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) / iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) (iluminación, 2 cables) / iluminacion (living, comedor, cocina, dormitorio 1) (iluminación, 3 cables) / iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) / iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) (iluminación, 2 cables) / iluminacion 2 (pasillo, baño 1, dormitorio 2, dormitorio 3, walk in closet, baño 2) (iluminación, 3 cables) | u | 1 | 2 unid | 2
119 | Foco panel LED cuadrado/redondo embutido 9 W luz cálida/fría/neutro | Dairu, Eglo, AVC | SEC | Ver normativa | Iluminación -> pasillo (2), walk in closet (3) | u | 1 | 5 unid | 5
120 | Foco panel LED cuadrado/redondo sobrepuesto 18 W luz cálida/fría/neutro | Dairu, Eglo, AVC | SEC | Ver normativa | Iluminación -> baño 1 (1), baño 2 (1), cocina (2), comedor (2), dormitorio 1 (2), dormitorio 2 (2), dormitorio 3 (2), living (3) | u | 1 | 15 unid | 15
121 | Barra unipolar verde de 15 polos 63A | Lexo, DTK, Cabur | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 15 polos | 1
122 | Barra repartidora tetrapolar de 4 polos de 125[A] | Lexo, DTK, Cabur | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 4 polos | 1
123 | Barra repartidora bipolar de 7 polos de 125[A] | Lexo, DTK, Cabur | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 7 polos | 1
124 | Barra repartidora tetrapolar de 4 polos de 125[A] | Lexo, DTK, Cabur | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 2 barra(s) de 4 polos | 2
125 | Tablero embutido de PVC de 54 puestos IP41 | Lexo, Stanford, Tibox | SEC | Ver normativa | General (51 puestos requeridos) | u | 1 | 54 puestos | 1
126 | Riel DIN de 35x7,5 mm tira de 1m | Lexo, Mec, Stanford | SEC | Ver normativa | General | u | 1 | 1 m | 1
127 | Luz piloto LED Riel Din 220 VAC IP44 | Schneider Electric, Lexo, Bticino | SEC | Ver normativa | Tablero de alumbrado | u | 1 | 1 Unid | 1
128 | Portafusible 1P 32A 10x38mm 500V | Lexo, Legrand, Bticino | SEC | Ver normativa | Tablero de alumbrado | u | 1 | 1 Unid | 1
129 | Fusible cilíndrico 2A 10x38mm 500V | Bussmann, Mersen, Schneider Electric | SEC | Ver normativa | Tablero de alumbrado | u | 1 | 1 Unid | 1
130 | Tornillo autoperforante punta broca 6x1 1/2" | Fixser; Mamut; Fischer | - | - | General (Material tabique: metalcon) | u | 1 | 807 unid | 807

## Base Normativa
BASE NORMATIVA RIC PARA TRAZABILIDAD DE MATERIALES |  | ← Volver a Materiales
Material / Elemento | Norma
Disyuntor termomagnético empalme | RIC 1 (5.3, 8.1, 8.2, Anexo 1.3) / RIC 5 (8.5, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.6.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5) / RIC 10 (5.2.1)
Portafusible de loza empalme | RIC 1 (8.1, 8.2, Anexo 1.3) / RIC 5 (8.7.6.3)
Sellador de roscas con teflón | RIC 1 (6.1) / RIC 4 (5.18)
Abrazaderas tipo caddy | RIC 1 (6.2) / RIC 4 (5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.2.1, 7.16.2.2, 7.16.2.3, 7.16.2.4, 7.16.2.5, 7.16.4.3, 7.16.4.4)
Conector HUB acero galvanizado | RIC 1 (6.2) / RIC 2 (6.1.21.6) / RIC 4 (5.6, 5.12.4, 5.14, 5.24, 5.44, 7.1.3, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.1.11, 7.16.2.1, 7.16.2.2, 7.16.2.3, 7.16.2.4, 7.16.2.5) / RIC 5 (8.6.4) / RIC 6 (7.2) / RIC 11 (10.3.5)
Terminal ferrul acometida | RIC 1 (6.2) / RIC 4 (5.9, 5.11.4)
Terminal ferrul alimentador | RIC 1 (6.2) / RIC 4 (5.9, 5.11.4)
Terminal ferrul doble alimentador | RIC 1 (6.2) / RIC 4 (5.9, 5.11.4)
Terminal ferrul tablero interior | RIC 4 (5.9, 5.11.4)
Terminal de compresión tipo ojo | RIC 1 (6.2) / RIC 4 (5.13) / RIC 5 (8.6.4)
Cable acometida concéntrico aéreo | RIC 1 (6.2) / RIC 3 (5.1.3) / RIC 4 (5.2, 5.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4)
Cable acometida concéntrico subterráneo | RIC 1 (6.2, 7.20) / RIC 3 (5.1.3) / RIC 4 (5.2, 5.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4)
Mordaza para alimentador aéreo | RIC 1 (6.2)
Cabeza de servicio | RIC 1 (6.2)
Caja de empalme metálica | RIC 1 (6.3, 6.5, Anexo 1.1) / RIC 2 (6.1.21.3) / RIC 4 (5.38, 7.16.1.11) / RIC 5 (8.6.4) / RIC 6 (7.2) / RIC 10 (5.2.4) / RIC 11 (10.3.5)
Abrazadera conduit PVC acometida | RIC 1 (6.3) / RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.3.3, 7.16.3.5, 7.16.3.6, 7.16.4.2, 7.16.4.3, 7.16.4.5)
Terminal PVC conduit con 2 tuercas | RIC 1 (6.3) / RIC 2 (6.1.21.6) / RIC 4 (5.14, 5.24, 7.16.1.11)
Unidad de medida monofásica | RIC 1 (6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5) / RIC 10 (5.2.5)
Conduit PVC alimentador | RIC 1 (7.15, 7.19) / RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.34, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.15.1.1, 7.15.1.2, 7.16.1.2, 7.16.1.3, 7.16.1.4, 7.16.1.5, 7.16.1.6, 7.16.1.7, 7.16.1.9, 7.16.1.10, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.3.3, 7.16.3.5, 7.16.3.6, 7.16.4.2, Tabla 4.17, Tabla 4.18, Tabla 4.19, Tabla 4.20, Tabla 4.23)
Abrazadera conduit PVC alimentador | RIC 1 (7.15, 7.19) / RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.3.3, 7.16.3.5, 7.16.3.6, 7.16.4.2, 7.16.4.3, 7.16.4.5)
Conduit PVC acometida subterránea | RIC 1 (7.20) / RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.34, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4, 7.9.5, 7.9.6, 7.9.7.1, 7.9.7.2, 7.9.7.3, 7.9.7.4, 7.9.7.5, 7.16.7, 7.16.7.1, 7.16.7.2, 7.16.7.3, Tabla 4.29)
Tablero embutido de PVC | RIC 2 (5.2, 5.3, 5.3.6, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.16.3, 6.1.19, 6.1.21.2, 6.1.24) / RIC 4 (5.34, 7.16.1.11) / RIC 10 (5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3)
Tablero sobrepuesto de PVC | RIC 2 (5.2, 5.3, 5.3.6, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.16.3, 6.1.19, 6.1.21.2, 6.1.24) / RIC 4 (5.34, 7.16.1.11) / RIC 10 (5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3)
Interruptor diferencial | RIC 2 (5.3.7, 6.2.6) / RIC 5 (5.6, 7.8.2, 8.5, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.6.3, 8.7.7.4) / RIC 6 (7.9) / RIC 7 (7.3.7, 7.4.5) / RIC 10 (5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.1.3.8, 5.2.1)
Interruptor diferencial 10mA agua caliente | RIC N°11 (6, 6.4.3, Tabla Vol.1) / RIC N°07 (7.4.5, 7.6.5.4) — Volumen 1 baño: sensibilidad ≤10mA
Tablero desconexión externo agua caliente | RIC N°07 (7.2.8, 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2) / RIC N°02 (5.2, 6.1) / RIC N°11 (6, Tabla Vol.3) — Fuera Vol.0,1,2 a la vista del equipo
TM bipolar desconexión externo agua caliente | RIC N°07 (7.2.8, 7.3.4, 7.4.2, 7.4.5) — Interruptor de desconexión a la vista del equipo; conductor ≥ I×1,25
Bornera PE tablero externo agua caliente | RIC N°02 (6.2.7) / RIC N°06 (5.11, 5.14) — Continuidad conductor de protección
Prensaestopa tablero externo agua caliente | RIC N°04 (5.15, 5.24) / RIC N°07 (5.2.8) — Fijación canalización en tablero
Enchufe climatización | RIC 7 (7.1.1, 7.1.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.4) — Circuito exclusivo climatización; enchufe coordinado con TM; capacidad nominal 16/20/25/32 A
Disyuntor termomagnético climatización | RIC 7 (7.1.2, 7.2.8, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.6, 7.4.5) — Circuito exclusivo; conductor ≥ I×1,25; mín 2,5 mm²; TM coordinado con conductor; diferencial exclusivo
Interruptor diferencial climatización | RIC 7 (7.1.2, 7.3.7, 7.4.5, 7.6.5.4) — Diferencial exclusivo por circuito de climatización; ≤ 30 mA
Canalización climatización | RIC 7 (7.5.1, 7.5.2) / RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.34, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15) — Canalización según RIC 4 sec.7; corrección temperatura si T>30°C
Conductor climatización | RIC 7 (7.3.4, 7.5.1, 7.5.2) / RIC 3 (5.1.3) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.34, 6.2.5) — Conductor ≥ I×1,25; mín 2,5 mm²; factor corrección si T>30°C
Interruptor general omnipolar | RIC 2 (5.3.7, 6.5.3, 6.6.1, 6.6.2) / RIC 3 (5.2.5) / RIC 5 (8.5, 8.7.1, 8.7.2) / RIC 6 (6.5) / RIC 10 (5.1.3.3, 5.2.1)
Supresor de transiente (SPD) | RIC 5 (8.7.7) / RIC 6 (6.2.2)
Protector sobrevoltaje y corriente | RIC 6 (6.6.2)
Barra repartidora bipolar | RIC 2 (6.2.1, 6.2.4, 6.2.7)
Disyuntor termomagnético | RIC 2 (5.3.7) / RIC 5 (8.5, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.6.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5) / RIC 7 (7.2.8, 7.3.1, 7.3.6, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5) / RIC 10 (5.1.2.9, 5.1.3.4, 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.1.3.8, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.2.1)
Riel DIN | RIC 2 (6.1.15, 6.1.23)
Salida de caja conduit de PVC | RIC 2 (6.1.21.6) / RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.14, 5.24, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.1.11)
Conductor alimentador llegada tablero | RIC 2 (6.2.1) / RIC 10 (5.2.1)
Barra repartidora tetrapolar | RIC 2 (6.2.1, 6.2.4, 6.2.7)
Conductor interior tablero ≤6mm² | RIC 2 (6.2.2, 6.2.11) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 6 (6.6.4)
Conductor interior tablero >6mm² | RIC 2 (6.2.2, 6.2.11) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 6 (6.6.4)
Barra unipolar verde PE | RIC 2 (6.2.7) / RIC 6 (5.11, 5.14)
Bornera de conexión | RIC 2 (6.2.12)
Luz piloto | RIC 2 (6.2.14, 6.2.15)
Portafusible tablero | RIC 2 (6.2.15, 6.3.6) / RIC 5 (8.7.6.3)
Fusible cilíndrico tablero | RIC 2 (6.2.15, 6.3.6) / RIC 5 (8.7.6.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5)
Barra copperweld + conector bronce | RIC 2 (6.4.1) / RIC 5 (5.1, 5.6, 6.7.1.2, 8.7.3, 8.7.7.1) / RIC 6 (5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.4, 7.1, 7.3, 7.8, 7.9, 8.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.5, 8.11, 8.13, 8.14, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, Tabla 6.2, Tabla 6.3, Tabla 6.4) / RIC 10 (5.2.1) / RIC 11 (10.3.5)
Camarilla PVC naranjo | RIC 2 (6.4.1) / RIC 6 (5.4, 5.6, 5.15, 6.4, 7.8, 7.9, 8.2) / RIC 10 (5.2.1) / RIC 11 (10.3.5)
Conductor THWN-2 verde PT ≤6mm² | RIC 2 (6.4.1) / RIC 3 (5.2.3) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 5 (5.1, 5.6, 6.7.1.2, 8.7.3, 8.7.7.1) / RIC 6 (5.4, 5.6, 6.1, 6.4, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3) / RIC 10 (5.2.1) / RIC 11 (10.3.5)
Conductor THWN-2 verde PT >6mm² | RIC 2 (6.4.1) / RIC 3 (5.2.3) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 5 (5.1, 5.6, 6.7.1.2, 8.7.3, 8.7.7.1) / RIC 6 (5.4, 5.6, 6.1, 6.4, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3) / RIC 10 (5.2.1) / RIC 11 (10.3.5)
Conductor THWN-2 blanco PT ≤6mm² | RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 5 (6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.1.2) / RIC 6 (5.4, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 7.7, 7.8, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3) / RIC 10 (5.2.1)
Conductor THWN-2 blanco PT >6mm² | RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 5 (6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.1.2) / RIC 6 (5.4, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 7.7, 7.8, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3) / RIC 10 (5.2.1)
Conductor desnudo Cu 16mm² | RIC 2 (6.4.1) / RIC 4 (Tabla 4.3) / RIC 6 (8.3.2, 8.5, 8.9)
Alimentador RV-K Cu ≤6mm² | RIC 3 (5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 6 (6.6.4)
Alimentador RV-K Cu >6mm² | RIC 3 (5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 6 (6.6.4)
Conductores circuitos interiores ≤6mm² | RIC 3 (5.1.3) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 6 (6.6.4) / RIC 7 (7.1.2, 7.1.3, 7.3.4, 7.5.1, 7.5.2) / RIC 10 (5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.5.2, 5.1.5.3) / RIC 11 (10.3.4)
Conductores circuitos interiores >6mm² | RIC 3 (5.1.3) / RIC 4 (5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.32, 5.34, 5.37.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, Tabla 4.4) / RIC 6 (6.6.4) / RIC 7 (7.1.2, 7.1.3, 7.3.4, 7.5.1, 7.5.2) / RIC 10 (5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.5.2, 5.1.5.3) / RIC 11 (10.3.4)
Canalización embutida conduit PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.34, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.15.1.1, 7.15.1.2, 7.16.1.2, 7.16.1.3, 7.16.1.4, 7.16.1.5, 7.16.1.6, 7.16.1.7, 7.16.1.9, 7.16.1.10, 7.16.1.16, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.3.3, 7.16.3.5, 7.16.3.6, 7.16.4.2, Tabla 4.17, Tabla 4.18, Tabla 4.19, Tabla 4.20, Tabla 4.23) / RIC 7 (7.2.2, 7.5.1) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Canalización sobrepuesta canaleta PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.34, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.9, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.4.1, 7.16.4.6, 7.16.4.7, 7.16.4.8, 7.16.4.9, Tabla 4.23) / RIC 7 (7.2.2, 7.5.1) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Abrazadera conduit PVC circuitos | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.3.3, 7.16.3.5, 7.16.3.6, 7.16.4.2, 7.16.4.3, 7.16.4.5) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Boquilla conduit PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.3.3, 7.16.3.5, 7.16.3.6, 7.16.4.2) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Unión copla canaleta PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.9, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.4.1, 7.16.4.6, 7.16.4.7, 7.16.4.8, 7.16.4.9, Tabla 4.23) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Curvas internas 90° canaleta PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.9, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.4.1, 7.16.4.6, 7.16.4.7, 7.16.4.8, 7.16.4.9, Tabla 4.23) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Curvas planas 90° canaleta PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.9, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.4.1, 7.16.4.6, 7.16.4.7, 7.16.4.8, 7.16.4.9, Tabla 4.23) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Curva T canaleta PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.44, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.9, 7.16.3.1, 7.16.3.2, 7.16.4.1, 7.16.4.6, 7.16.4.7, 7.16.4.8, 7.16.4.9, Tabla 4.23) / RIC 10 (5.1.2.1, 5.1.2.6) / RIC 11 (10.3.3, 10.3.4)
Caja derivación embutida PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.1, 5.12.3, 5.12.4, 5.14, 5.16, 5.21, 5.23, 5.27, 5.34, 5.45, 5.48.1, 7.16.1.11, 7.16.1.13) / RIC 10 (5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.11, 5.1.2.12, 5.1.2.14, 5.2.2) / RIC 11 (10.3.4)
Caja de paso estanca | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.1, 5.12.3, 5.12.4, 5.14, 5.16, 5.21, 5.23, 5.27, 5.34, 5.45, 5.48.1, 7.16.1.11, 7.16.1.13) / RIC 10 (5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.11, 5.1.2.12, 5.1.2.14, 5.2.2) / RIC 11 (10.3.4)
Caja derivación sobrepuesta PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.1, 5.12.3, 5.12.4, 5.14, 5.16, 5.21, 5.23, 5.27, 5.34, 5.45, 5.48.1, 7.16.1.11) / RIC 10 (5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.14, 5.2.2) / RIC 11 (10.3.4)
Caja derivación sobrepuesta chuqui PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.1, 5.12.3, 5.12.4, 5.14, 5.16, 5.21, 5.23, 5.27, 5.34, 5.45, 5.48.1, 7.16.1.11) / RIC 10 (5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.14, 5.2.2) / RIC 11 (10.3.4)
Caja derivación octogonal PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.1, 5.12.3, 5.12.4, 5.14, 5.16, 5.21, 5.23, 5.27, 5.34, 5.45, 5.48.1, 7.16.1.11) / RIC 10 (5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.11, 5.1.2.12, 5.1.2.13, 5.1.2.14, 5.2.2) / RIC 11 (10.3.4)
Tapa ciega octogonal PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.17, 5.22)
Tapa ciega PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.17, 5.22)
Tapa ciega chuqui PVC | RIC 4 (5.2, 5.5, 5.6, 5.12.4, 5.17, 5.22)
Tubo conduit galvanizado | RIC 4 (5.6, 5.12.4, 5.38, 5.42, 5.44, 5.46, 7.1.3, 7.1.10, 7.1.15, 7.16.2.1, 7.16.2.2, 7.16.2.3, 7.16.2.4, 7.16.2.5, Tabla 4.17, Tabla 4.18, Tabla 4.19, Tabla 4.20) / RIC 5 (8.6.4) / RIC 6 (7.2) / RIC 11 (10.3.5)
Caja derivación metálica | RIC 4 (5.6, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4, 5.13, 5.14, 5.16, 5.21, 5.23, 5.27, 5.34, 5.38, 5.39, 5.45, 7.16.1.11) / RIC 5 (8.6.4) / RIC 6 (7.2) / RIC 11 (10.3.5)
Enchufe | RIC 4 (5.34, 5.45) / RIC 7 (7.2.1, 7.3.2, 7.4.4) / RIC 10 (5.1.2.7, 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.4.6, 5.2.2) / RIC 11 (10.3.4)
Interruptor de circuito | RIC 4 (5.34, 5.45) / RIC 10 (5.1.2.4, 5.1.2.9, 5.2.2) / RIC 11 (10.3.4)
Portalámpara / luminaria circuito interior | RIC 10 (5.1.2.11, 5.1.2.12, 5.1.2.13, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.2.2) — Centro de iluminación en caja; soporte independiente del conductor; con PT
Conector cónico | RIC 4 (5.11.3)
Cámara tipo C subterránea | RIC 4 (7.9.5, 7.9.7.8, 7.9.7.9, 7.9.7.10, 7.9.7.12, 7.9.8.1, 7.9.8.2, 7.9.8.4.3, 7.9.8.5, 7.9.8.7)
Marco metálico cámara tipo C | RIC 4 (7.9.5, 7.9.7.8, 7.9.7.9, 7.9.7.10, 7.9.7.12, 7.9.8.1, 7.9.8.2, 7.9.8.4.3, 7.9.8.5, 7.9.8.7)
Boquilla PVC cámara tipo C | RIC 4 (7.9.8.9)
Tornillo conexión tierra caja metálica | RIC 4 (5.13)
Prensaestopa | RIC 4 (5.15, 5.24)
Tubo de estaño | RIC 4 (4.4.1, 5.11.1)
Pasta para soldar | RIC 4 (4.4.1, 5.11.1)